Подготовка к отопительному сезону 2024/2025 .

Анализ хода подготовки потребителей и теплоисточников к прошедшему отопительному периоду выявил характерные недостатки, которые привели к нарушению сроков регистрации паспортов готовности, установленных утвержденным графиком.

При подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, регистрации в Поставской районной энергогазинспекции Глубокского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области подлежали 103 паспорта готовности потребителей тепловой энергии, имеющих 544 объекта, потребляющих тепловую энергию и 73 паспортов готовности теплоисточников.

По состоянию на 18.09.2023 зарегистрировано 103 (100%) паспортов готовности потребителей тепловой энергии и  73 (100%) – теплоисточников.

В ходе отопительного сезона жалоб на некачественное энергоснабжение от потребителей энергии Поставского района в филиал Госэнергогазнадзора по Витебской области не поступало.

Основными недостатками при подготовке объектов г.Поставы и Поставского района к работе в ОЗП 2023/2024 года явились:

1. Нарушение сроков работы комиссий по проверкам готовности энергоустановок к работе в ОЗП, установленных графиком оформления и регистрации паспортов готовности, утвержденным Поставским райисполкомом.

В соответствии с установленными сроками, организации Поставского района должны были с 15 июня 2023 года начать предъявлять энергоустановки к осмотру комиссиям по проверкам готовности к ОЗП и закончить регистрацию паспортов готовности по социально значимым объектам до 1 сентября, а по остальным объектам - до 15 сентября.

### 2.	Некачественное выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП, либо выполнение их не в полном объеме, выявляемое представителями органа Госэнергогазнадзора при первом осмотре и, в связи с этим, организациям требовалось время на устранение выявленных замечаний, а инспекторскому персоналу Госэнергогазнадзора необходимо было выходить на проверки повторно.

Основными недостатками препятствующих регистрации паспортов готовности явились:

по электрической части:

-отсутствие документов о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

- не производились в установленные сроки электрофизические испытания и измерения;

-отсутствовали утвержденные однолинейные схемы электроснабжения, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон.

по теплотехнической части:

- не предоставление свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии (при их отсутствии-документы, подтверждающие направление их на поверку);

-не правильное оформление актов, подтверждающие выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляции, систем отопления, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о максимальном рабочем давлении системы;

-отсутствие актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (по объектам, теплоснабжение которых осуществляется энергоснабжающей организацией по договору теплоснабжения).

Для качественной подготовке к ОЗП необходимо  реализовать следующие предложения:

1.   Разработать до 15 июня 2024г. организационно-технические мероприятия по подготовке к предстоящему ОЗП, реализовать не позднее 20 сентября 2024г.

2. Владельцам теплоисточников суммарной мощностью котельного оборудования более 200кВт или единичной мощностью котлов 100кВт и выше получить заключение в органах Госпромнадзора о готовности котельного оборудования, теплоисточника к работе в ОЗП 2024/2025г.

Регистрации паспортов готовности к ОЗП подлежат котлы установленной мощностью 50кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя.

3. Руководителям организаций и предприятий Поставского района   продолжить работу по оснащению систем отопления и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии автоматическими регуляторами температуры.

4.  УП ЖКХ Поставского района:

-провести режимно-наладочные работы на тепловых сетях по всем котельным;

-выполнить тепловую изоляцию запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений, грязевиков в ИТП и трубопроводов подвальных помещениях жилых домов;

-провести ремонт обветшавшей тепловой изоляции тепловых сетей воздушной прокладки и ремонт попутного дренажа в местах подтопления каналов тепловой сети подземной прокладки;

-установить отсутствующие плафоны на светильниках в подвальных помещениях жилых домов;

-произвести закрытие крышками разветвительные коробки в подвальных помещениях жилых домов;

-закрыть все распределительные щиты на лестничных клетках и в подвальных помещениях на запирающие устройства.

5. Произвести техническое обслуживание и испытания оборудования трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе предприятий района. Пересмотреть заключённые договора с филиалом «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» на оперативное и техническое обслуживание трансформаторных подстанций и линий электропередачи, в случае истечения срока действия – продлить.

6.  Организациям района имеющим электроустановки первой категории по надёжности электроснабжения, провести проверку работоспособности автономных источников электроэнергии, устройств автоматического ввода резерва и предоставить акты опробования при регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП.

7.  УП ЖКХ Поставского района провести противоаварийные тренировки с персоналом котельных, имеющих один источник электроснабжения, по подключению АИЭ при возникновении аварийной ситуации (отсутствие напряжения).

8. Руководителям предприятий и организаций обеспечить выполнение комплекса мероприятий по обеспечению надежной работы электрооборудования в осенне-зимний период, предусмотрев:

-проведение периодических электрофизических измерений и испытаний электрооборудования и сетей: измерения сопротивления изоляции (проводится не реже 1 раза в 3 года),  измерения сопротивления заземляющих устройств и защитных проводников (проводятся не реже 1 раза в 6 лет), проверку срабатывания защиты при системе питания с глухо заземлённой нейтралью (цепь петля фаза-ноль) (проводится не реже 1 раза в 6 лет);

-проведение технического обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок.